EPHEC-Tech

336 Rue Royale, B-1030 Bruxelles

Réseaux industriels – 2AU

TP 2 : Communication entre automate,

variateur de vitesse et HMI via un switch

Protocole de communication : PROFINET

Logiciel utilisé : TIA Portal V20

Année académique 2025 – 2026

EL YAZAMI Yassine

ELMURZAEV Ibrahim

BALDE Alpha Ibrahima

Tables des matières

1. Introduction	3

2. Présentation des étapes	3

Étape 1 : Identification des équipements	3

Étape 2 : Schéma de la liaison réseau	3

Étape 3 : Mode de communication entre équipements et switch	4

Étape 4 : Types de variables circulant entre les équipements	5

Étape 5 : Réalisation de la communication dans TIA Portal	5

Étape 6 : Test et résultats	8

3. Conclusion	8

4. Bibliographie / Webographie	9

# 1. Introduction

Dans le cadre du cours de Réseaux industriels (2AU) à l'EPHEC-Tech, ce travail pratique a pour objectif de mettre en œuvre une communication PROFINET entre un automate programmable (PLC), un variateur de fréquence et un écran IHM (HMI), le tout configuré via le logiciel TIA Portal de Siemens.

PROFINET (Process Field Network) est un standard de communication industrielle basé sur Ethernet, développé par Siemens et largement utilisé dans l'industrie pour relier des équipements d'automatisation en temps réel. Il permet l'échange cyclique de données entre un contrôleur (ici le PLC) et ses périphériques (variateur, HMI).

Au travers de ce TP, nous avons appris à identifier les équipements d'une maquette industrielle, à configurer leur réseau, à programmer le bloc fonctionnel SINA_SPEED pour contrôler le variateur G120, et à paramétrer l'écran HMI afin de permettre à un opérateur d'agir sur le moteur de manière intuitive.

# 2. Présentation des étapes

## Étape 1 : Identification des équipements

La maquette est constituée des équipements suivants :

| Composant | Marque | Référence | Rôle | Alimentation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automate (PLC) | SIEMENS | CPU 1215C DC/DC/Rly | Contrôler les sorties selon les entrées et la logique du programme embarqué | 24V DC |
| Variateur de fréquence | SIEMENS | G120 CU250S-2 PN | Contrôler la vitesse du moteur asynchrone via PROFINET | 24V DC |
| Moteur | SIEMENS | 1LE15010CB222AA4-Z | Convertir une puissance électrique en puissance mécanique (rotation du rotor) | 230V Δ / 400V Y – 50Hz |
| Écran HMI | SIEMENS | KTP700 Basic | Interface opérateur : affichage de l'état et envoi d'ordres via boutons tactiles | 24V DC |
| Switch | SIEMENS | SCALANCE XB005 | Interconnecter tous les appareils sur un même réseau Ethernet PROFINET | 24V DC |

Note : La désignation « CPU 1215C DC/DC/Rly » signifie : C = Compact (E/S intégrées), DC = alimentation en courant continu, DC = entrées digitales DC, Rly = sorties relais.

## Étape 2 : Schéma de la liaison réseau

Le réseau PROFINET relie les quatre équipements actifs via le switch SCALANCE XB005. Chaque équipement possède une adresse IP unique dans le sous-réseau 192.168.0.0/24 :

| Équipement | Adresse IP | Masque de sous-réseau | Rôle PROFINET |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC – CPU 1215C | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | Contrôleur IO (IO-Controller) |
| Variateur G120 | 192.168.0.2 | 255.255.255.0 | Périphérique IO (IO-Device) |
| HMI – KTP700 | 192.168.0.3 | 255.255.255.0 | Client HMI |
| PC (TIA Portal) | 192.168.0.100 | 255.255.255.0 | Station de programmation |
| Switch SCALANCE XB005 | — | — | Switch Ethernet (Layer 2) |

Tous les équipements sont reliés physiquement au switch via des câbles RJ45 standard. Le switch opère en couche 2 (Layer 2) et ne possède pas d'adresse IP propre dans ce contexte.

## Étape 3 : Mode de communication entre équipements et switch

Le protocole PROFINET repose sur Ethernet standard (IEEE 802.3) mais intègre des mécanismes temps-réel. Dans notre installation :

- PLC → Switch → G120 : échange cyclique de données IO (télégramme standard 1). Le PLC envoie la consigne de vitesse et les mots de commande (STW) au variateur, et reçoit en retour le mot d'état (ZSW) et la vitesse réelle.

- PLC → Switch → HMI : communication via Ethernet/IP standard. L'HMI lit et écrit les variables du DB_HMI dans le PLC pour afficher l'état et transmettre les ordres de l'opérateur.

- PC → Switch : connexion pour la programmation et la configuration via TIA Portal (protocole S7 et PROFINET DCP pour la découverte des équipements).

Le switch SCALANCE XB005 sert de point de connexion entre les différents équipements du réseau: il reçoit les trames de chaque équipement et les redirige vers la destination appropriée selon l'adresse MAC de destination. Il ne fait aucun filtrage de niveau 3.

## Étape 4 : Types de variables circulant entre les équipements

Les variables échangées entre les équipements sont de plusieurs types :

| Variable | Type | Direction | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| SpeedSp (consigne vitesse) | Real (32 bits) | HMI → PLC → G120 | Consigne de vitesse en RPM envoyée au variateur |
| RefSpeed (vitesse référence) | Real (32 bits) | HMI → PLC → G120 | Vitesse nominale du moteur (1500 RPM) |
| EnableAxis (démarrage) | Bool | HMI → PLC → G120 | Ordre de démarrage du moteur |
| AckError (acquittement) | Bool | HMI → PLC → G120 | Acquittement d'un défaut variateur |
| ActVelocity (vitesse réelle) | Real (32 bits) | G120 → PLC → HMI | Vitesse de rotation mesurée en RPM |
| AxisEnabled (moteur actif) | Bool | G120 → PLC → HMI | Confirmation que le moteur est actif |
| Error (défaut) | Bool | G120 → PLC → HMI | Signal indiquant un défaut sur le variateur |
| Lockout (verrouillage) | Bool | G120 → PLC → HMI | Signal de verrouillage du variateur |

## Étape 5 : Réalisation de la communication dans TIA Portal

5.1 – Ajout et configuration des équipements

Après avoir connecté le PC au switch, nous avons ouvert TIA Portal et créé un nouveau projet «SINASPEED ». Les équipements ont été ajoutés un à un via l'onglet « Devices & networks » :

- PLC CPU 1215C DC/DC/Rly : ajouté depuis le catalogue matériel et configuré avec son adresse IP.

- Variateur G120 CU250S-2 PN : ajouté avec son module de puissance PM240-2. L'interface PROFINET a été configurée avec le télégramme standard 1.

- HMI KTP700 Basic : ajouté et lié au PLC via une connexion HMI dans la vue réseau.

5.2 – Vérification des adresses IP

Les adresses IP ont été vérifiées dans la vue réseau de TIA Portal (onglet « Network view »). Chaque équipement possède un nom PROFINET unique (Device name) permettant son identification sur le réseau. La cohérence entre les adresses configurées et celles présentes sur les équipements physiques a été vérifiée via l'outil « Online & Diagnostics ».

5.3 – Insertion du bloc SINA_SPEED

Le bloc fonctionnel SINA_SPEED (disponible dans la bibliothèque DriveLib de Siemens) a été inséré dans le bloc OB1 (programme principal). Ce bloc gère la communication cyclique avec le variateur G120 via PROFINET et expose des entrées/sorties simplifiées pour le programme utilisateur.

Un Data Block d'instance (SinaSpeed_DB – DB2) a été automatiquement créé lors de l'insertion du bloc.

5.4 – Création du Data Block DB_HMI

Un Data Block global « DB_HMI » (DB1) a été créé avec la structure suivante :

| Nom | Type | Valeur initiale | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| G120 (struct) | Struct | — | Structure regroupant toutes les variables du variateur |
| G120.SpeedSp | Real | 0.0 | Consigne de vitesse (RPM) – saisie HMI |
| G120.RefSpeed | Real | 1500.0 | Vitesse nominale du moteur |
| G120.EnableAxis | Bool | false | Ordre de démarrage moteur |
| G120.AckError | Bool | false | Acquittement défaut |
| G120.ActVelocity | Real | 0.0 | Vitesse réelle retournée par le variateur |
| G120.StatusWord (struct) | Struct | — | Mot d'état du variateur |
| G120.StatusWord.AxisEnabled | Bool | false | Moteur actif (confirmé) |
| G120.StatusWord.Error | Bool | false | Défaut présent |
| G120.StatusWord.Lockout | Bool | false | Verrouillage actif |

5.5 – Liaison des variables au bloc SINA_SPEED

Les broches du bloc SINA_SPEED ont été câblées aux variables du DB_HMI comme suit :

| Broche bloc | Côté | Variable connectée | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| EnableAxis | Entrée | "DB_HMI".G120.EnableAxis | Démarrage/arrêt moteur |
| AckError | Entrée | "DB_HMI".G120.AckError | Acquittement défaut |
| SpeedSp | Entrée | "DB_HMI".G120.SpeedSp | Consigne vitesse RPM |
| RefSpeed | Entrée | "DB_HMI".G120.RefSpeed | Vitesse nominale = 1500.0 |
| ConfigAxis | Entrée | 16#003F | Valeur fixe – télégramme standard |
| HWDSTW | Entrée | Adresse HW PROFINET STW | Mot de commande – config réseau |
| HWDZSW | Entrée | Adresse HW PROFINET ZSW | Mot d'état – config réseau |
| ActVelocity | Sortie | "DB_HMI".G120.ActVelocity | Vitesse réelle retournée |
| AxisEnabled | Sortie | "DB_HMI".G120.StatusWord.AxisEnabled | Confirmation moteur actif |
| Error | Sortie | "DB_HMI".G120.StatusWord.Error | Signal de défaut |
| Lockout | Sortie | "DB_HMI".G120.StatusWord.Lockout | Signal de verrouillage |

5.6 – Paramétrage de l'écran HMI (KTP700)

L'écran HMI a été configuré dans WinCC (intégré à TIA Portal). Les éléments suivants ont été créés :

| Élément HMI | Type d'objet | Variable liée | Configuration |
| --- | --- | --- | --- |
| Velocity set rpm | I/O Field | DB_HMI.G120.SpeedSp | Mode Input/Output – format décimal |
| Actual velocity rpm | Bar graph | DB_HMI.G120.ActVelocity | Min=0, Max=1500 RPM – lecture seule |
| Voyant ENA | Circle/indicator | DB_HMI.G120.StatusWord.AxisEnabled | Vert = moteur actif |
| Voyant ERR | Circle/indicator | DB_HMI.G120.StatusWord.Error | Rouge = défaut présent |
| Bouton Execute | Button | DB_HMI.G120.EnableAxis | Event Press → SetBit |
| Bouton Halt | Button | DB_HMI.G120.EnableAxis | Event Press → ResetBit |
| Bouton AckFlt | Button | DB_HMI.G120.AckError | Event Press → SetBitWhileKeyPressed |

Les boutons Execute et Halt agissent sur la même variable booléenne EnableAxis : Execute la met à 1 (SetBit) de manière permanente, Halt la remet à 0 (ResetBit).

## Étape 6 : Test et résultats

Après compilation et transfert du programme vers le PLC, et du projet HMI vers le KTP700, les tests suivants ont été effectués :

- Mise sous tension de l'installation : le PLC, le variateur et le HMI ont démarré correctement. La communication PROFINET a été établie.

- Test de démarrage : une consigne de 1000 RPM a été saisie dans le champ « Velocity set rpm » sur l'HMI, puis le bouton « Execute » a été pressé. Le moteur a démarré progressivement jusqu'à la vitesse consignée. Le voyant ENA s'est allumé en vert et la barre de progression a indiqué la vitesse réelle.

- Test d'arrêt : le bouton « Halt » a été pressé. Le variateur a décéléré le moteur jusqu'à l'arrêt complet. Le voyant ENA s'est éteint.

- Test d'acquittement : après simulation d'un défaut, le bouton « AckFlt » a permis d'acquitter l'erreur et le voyant ERR s'est éteint.

Les tests ont confirmé le bon fonctionnement de la chaîne de communication : HMI → DB_HMI → Bloc SINA_SPEED → G120 → Moteur, ainsi que le retour d'information dans le sens inverse.

La vidéo suivante illustre le test réalisé en conditions réelles :

▶ Vidéo de démonstration – Démarrage variateur G120 via HMI

# 3. Conclusion

Ce travail pratique nous a permis de mettre en œuvre une architecture de communication industrielle complète utilisant le protocole PROFINET. Nous avons pu appréhender concrètement la configuration réseau dans TIA Portal, la programmation du bloc SINA_SPEED et la création d'une interface HMI fonctionnelle.

Les principaux acquis d'apprentissage de ce TP sont :

- La compréhension du protocole PROFINET et de son architecture IO-Controller / IO-Device.

- La maîtrise de la configuration réseau dans TIA Portal (adresses IP, noms PROFINET, télégrammes).

- L'utilisation du bloc fonctionnel SINA_SPEED de la bibliothèque DriveLib pour contrôler un variateur G120.

- La création d'un Data Block structuré servant d'interface entre le programme PLC et l'écran HMI.

- La configuration d'éléments HMI (boutons, champs I/O, bargraphe, voyants) et leur liaison aux variables PLC.

Les principales difficultés rencontrées ont été :

- Les noms des broches ne sont pas les mêmes entre la version du bloc SINA_SPEED utilisée dans le tutoriel Siemens (ancienne version) et celle disponible dans notre TIA Portal V20. Certaines entrées et sorties ont changé de nom, par exemple Execute → EnableAxis, Velocity → SpeedSp ou encore AckFlt → AckError.La détermination des adresses hardware HWDSTW et HWDZSW pour relier le bloc au télégramme PROFINET du variateur.

- La compréhension de la différence entre SetBit, ResetBit pour la configuration des boutons HMI.

Suggestions d'amélioration :

- Fournir un tutoriel mis à jour correspondant à la version exacte du bloc SINA_SPEED disponible dans TIA Portal.

- Intégrer un affichage du code de défaut (DiagId) sur le HMI pour faciliter le diagnostic en cas d'erreur.

# 4. Bibliographie / Webographie

- Siemens AG – SINAMICS G120 avec CU250S-2 PN : Manuel de mise en service, édition 2023. Disponible sur : support.industry.siemens.com

- Siemens AG – SINA_SPEED (DriveLib) : documentation du bloc fonctionnel pour TIA Portal. Disponible sur : support.industry.siemens.com

- Siemens AG – SIMATIC S7-1200 : Manuel système CPU 1215C. Disponible sur : support.industry.siemens.com

- Siemens AG – PROFINET : Introduction et principes de base. Disponible sur : new.siemens.com/global/en/products/automation/industrial-communication/profinet.html

- EPHEC-Tech – Cours de Réseaux industriels 2AU, Bruxelles, 2024-2025.

- Siemens AG – SIEMENS_Commissioning_SINA_SPEED.pdf, tutoriel déposé sur Moodle EPHEC.